## Information
| Heat Customer Analysis | Sprache/Langue/Language
Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich
Version: | 3.0 (April 2020)
Disclaimer: | Any liability for the application and correctness is excluded.
Procedure
1. Define assumptions and initial situation
2. Prepare and insert customer data (from line 20; column A to E)
3. Order the whole table using column "Ranking" (ascending). This leads to a ranking list of customers influence on return temperature or weighted excess volume flow.
Notes:
If no values appear in the ranking columns, there is an error in the customer data.
A maximum of 600 heat customers can be analysed.
Influence on primary return temperature: Optimization of the respective transfer station to the reference temperature difference and the resulting influence on the temperature of the entire return flow. Shown here as an absolute value for evaluation - corresponds in fact to a reduction of the return flow temperature.
Weighted excess volume flow: Is the ratio of excess volume flow and average temperature difference. This means that heat consumers with very poor temperature differences are weighted higher.

## Tool
[5 empty] | Heat Customer Analysis |  |  | Sprache/Langue/Language
| Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich |  |  |  |  | Input cell for value or formula
| Version: | 3.0 (April 2020) |  |  |  |  | Calculation value
| Disclaimer: | Any liability for the application and correctness is excluded. |  |  |  |  | * The number of full operating hours is extrapolated up or down to one year (8760h). The shorter the evaluation period, the greater the calculation error.
| Assumptions and initial situation | [5 empty] | ** t refers to the defined evaluation period.
| Reference temperature difference | K | 30
| Specific heat capacity | kJ/(kg K) | 4.185
| Water density | kg/m3 | 980
Evaluation period
| Start | Date | 2016-01-31
| End | Date | 2016-05-30
| Number of days | d | 120
| Number of hours | h | 2880
| Total heat demand / sale | kWh/t** | 1848043 | Total heat demand / Total heat sale of all heat customers. Input of furmula is possible.
| Total water volume | m3/t** | 63852.6 | Total water volume of all heat customers. Input of furmula is possible.
| Average temperature difference | K | 25.4047
Customer number | Customer Description | Contracted heat capacity (connected heat capacity) | Heat quantity | Water volume | Full load operating hours* | Excess volume flow | Average temperature difference | Ranking | Influence on primary return temperature | Ranking | Weighted excess volume flow
– | – | kW | kWh/t** | m3/t** | h/a | m3/t** | K | – | °C | – | m3/(t** K)
WZ_20 | Wärmeabnehmer 20 | 375 | 299890 | 12563 | 2432.4411 | 3788.5139 | 20.9532 | 1 | 1.6024 | 3 | 180.8087
WZ_19 | Wärmeabnehmer 19 | 275 | 157535 | 7863 | 1742.4326 | 3253.681 | 17.5861 | 2 | 1.364 | 2 | 185.0143
WZ_30 | Wärmeabnehmer 30 | 18 | 15412 | 2547 | 2604.3426 | 2096.0601 | 5.3114 | 3 | 0.86225 | 1 | 394.6324
WZ_43 | Wärmeabnehmer 43 | 65 | 60787 | 2397.5 | 2844.5199 | 618.9322 | 22.2553 | 4 | 0.24866 | 4 | 27.8106
WZ_29 | Wärmeabnehmer 29 | 75 | 81245 | 2774.3 | 3294.9361 | 397.1513 | 25.7054 | 5 | 0.159 | 5 | 15.4501
WZ_33 | Wärmeabnehmer 33 | 31 | 27976 | 1143.9 | 2744.957 | 325.3498 | 21.4674 | 6 | 0.13011 | 6 | 15.1556
WZ_38 | Wärmeabnehmer 38 | 141 | 127429 | 4015.3 | 2748.9116 | 286.8529 | 27.8568 | 7 | 0.11464 | 8 | 10.2974
WZ_27 | Wärmeabnehmer 27 | 30 | 33210 | 1256.1 | 3367.125 | 284.4081 | 23.2074 | 8 | 0.11366 | 7 | 12.2551
WZ_39 | Wärmeabnehmer 39 | 61 | 63688 | 2074 | 3175.6995 | 210.5518 | 26.9544 | 9 | 0.084048 | 10 | 7.8114
WZ_15 | Wärmeabnehmer 15 | 30 | 23597 | 892 | 2392.4736 | 201.575 | 23.2206 | 10 | 0.080454 | 9 | 8.6809
WZ_09 | Wärmeabnehmer 09 | 51 | 41122 | 1393.9 | 2452.5376 | 190.7108 | 25.8955 | 11 | 0.076104 | 11 | 7.3646
WZ_44 | Wärmeabnehmer 44 | 108 | 83441 | 2612 | 2349.9973 | 170.5985 | 28.0406 | 12 | 0.068057 | 13 | 6.084
WZ_24 | Wärmeabnehmer 24 | 28 | 23269 | 843.8 | 2527.7336 | 162.972 | 24.2058 | 13 | 0.065007 | 12 | 6.7328
WZ_46 | Wärmeabnehmer 46 | 37 | 22597 | 754.9 | 1857.6363 | 93.734 | 26.275 | 14 | 0.037348 | 14 | 3.5674
WZ_04 | Wärmeabnehmer 04 | 23 | 17955 | 605 | 2374.4837 | 79.6544 | 26.0502 | 15 | 0.031731 | 15 | 3.0577
WZ_10 | Wärmeabnehmer 10 | 35 | 31606 | 991.3 | 2746.7119 | 66.5396 | 27.9863 | 16 | 0.026501 | 17 | 2.3776
WZ_42 | Wärmeabnehmer 42 | 106 | 92863 | 2780.8 | 2664.7009 | 63.72 | 29.3126 | 17 | 0.025377 | 18 | 2.1738
WZ_22 | Wärmeabnehmer 22 | 5 | 12987 | 443.1 | 7900.425 | 63.1132 | 25.7269 | 18 | 0.025135 | 16 | 2.4532
WZ_31 | Wärmeabnehmer 31 | 20 | 15438 | 496.1 | 2347.8625 | 44.3993 | 27.3151 | 19 | 0.017677 | 19 | 1.6254
WZ_28 | Wärmeabnehmer 28 | 30 | 17898 | 554.4 | 1814.6583 | 30.7221 | 28.3375 | 20 | 0.012229 | 20 | 1.0841
WZ_18 | Wärmeabnehmer 18 | 26 | 18025 | 544.4 | 2108.6939 | 17.0062 | 29.0628 | 21 | 0.006768 | 21 | 0.58515
WZ_32 | Wärmeabnehmer 32 | 30 | 19776 | 591.6 | 2005.0667 | 12.9737 | 29.3421 | 22 | 0.0051628 | 22 | 0.44215
WZ_05 | Wärmeabnehmer 05 | 18 | 13398 | 397.5 | 2264.0139 | 5.4877 | 29.5858 | 23 | 0.0021836 | 24 | 0.18548
WZ_21 | Wärmeabnehmer 21 | 10 | 8156 | 244.1 | 2480.7833 | 5.4635 | 29.3285 | 24 | 0.0021739 | 23 | 0.18629
WZ_17 | Wärmeabnehmer 17 | 15 | 20386 | 601.3 | 4133.8278 | 4.8257 | 29.7592 | 25 | 0.0019201 | 25 | 0.16216
WZ_01 | Wärmeabnehmer 01 | 120 | 88122 | 2341.7 | 2233.6479 | -236.663
WZ_07 | Wärmeabnehmer 07 | 44 | 33863 | 937 | 2340.9081 | -53.798
WZ_23 | Wärmeabnehmer 23 | 50 | 37138 | 948.9 | 2259.2283 | -137.7213
WZ_16 | Wärmeabnehmer 16 | 22 | 18541 | 519.3 | 2563.4337 | -23.1914
WZ_41 | Wärmeabnehmer 41 | 30 | 25025 | 658.6 | 2537.2569 | -73.6069
WZ_35 | Wärmeabnehmer 35 | 31 | 23611 | 626.1 | 2316.6707 | -64.7346
WZ_14 | Wärmeabnehmer 14 | 33 | 16466 | 454.3 | 1517.6995 | -27.4789
WZ_40 | Wärmeabnehmer 40 | 21 | 18927 | 483.8 | 2741.4107 | -69.9854
WZ_08 | Wärmeabnehmer 08 | 24 | 11786 | 298.2 | 1493.7118 | -46.6468
WZ_45 | Wärmeabnehmer 45 | 39 | 27607 | 644.5 | 2153.11 | -163.2536
WZ_06 | Wärmeabnehmer 06 | 47 | 24610 | 572.4 | 1592.6684 | -147.6644
WZ_25 | Wärmeabnehmer 25 | 25 | 6197 | 164.2 | 753.9683 | -17.1181
WZ_36 | Wärmeabnehmer 36 | 15 | 8310 | 210.4 | 1685.0833 | -32.7424
WZ_03 | Wärmeabnehmer 03 | 25 | 10576 | 251.5 | 1286.7467 | -57.9433
WZ_02 | Wärmeabnehmer 02 | 48 | 37344 | 830.5 | 2366.4167 | -262.1487
WZ_11 | Wärmeabnehmer 11 | 18 | 17994 | 404.5 | 3040.6528 | -121.9867
WZ_12 | Wärmeabnehmer 12 | 6 | 6111 | 126.7 | 3097.9375 | -52.1018
WZ_13 | Wärmeabnehmer 13 | 15 | 9623 | 207.1 | 1951.3306 | -74.4595
WZ_26 | Wärmeabnehmer 26 | 24 | 8958 | 177.6 | 1135.3021 | -84.5023
WZ_34 | Wärmeabnehmer 34 | 30 | 29225 | 559 | 2963.0903 | -296.0947
WZ_37 | Wärmeabnehmer 37 | 60 | 58323 | 1056 | 2956.6521 | -650.4736

## Text (hidden)
Blatt | E | Deutsch | English | Französisch | Neu2 | Neu3 | Neu4
Tool | Language: | Sprache: | Language: | Langue :
Tool | Heat Customer Analysis | Analyse Wärmeabnehmer | Heat Customer Analysis | Analyse des clients de la chaleur
Tool | Copyright: | Copyright: | Copyright: | Droits d'auteur :
Tool | Version: | Version: | Version: | Version :
Tool | Disclaimer: | Disclaimer: | Disclaimer: | Décharge de responsabilité :
Tool | Any liability for the application and correctness is excluded. | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen. | Any liability for the application and correctness is excluded. | Toute responsabilité concernant l'application et l'exactitude est exclue.
Tool | Input cell for value or formula | Eingabewert oder Formeleingabe | Input cell for value or formula | Cellule d'entrée pour la valeur ou la formule
Tool | Calculation value | Berechnungswert | Calculation value | Valeur de calcul
Tool | Assumptions and initial situation | Annahmen und Ausgangslage | Assumptions and initial situation | Hypothèses et position de départ
Tool | Reference temperature difference | Referenz-Temperaturspreizung | Reference temperature difference | Différence de température de référence
Tool | Specific heat capacity | spez. Wärmekapazität | Specific heat capacity | Capacité thermique spécifique
Tool | Water density | Dichte Wasser | Water density | Densité de l'eau
Tool | Evaluation period | Beurteilungsperiode | Evaluation period | Période d'évaluation
Tool | Start | Start | Start | Démarrer
Tool | End | Ende | End | Fin
Tool | Number of days | Anzahl Tage | Number of days | Nombre de jours
Tool | Number of hours | Anzahl Stunden | Number of hours | Nombre d'heures
Tool | Total heat demand / sale | Gesamte Wärmemenge | Total heat demand / sale | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur
Tool | Total water volume | Gesamte Wassermenge | Total water volume | Volume total d'eau
Tool | Average temperature difference | mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne
Tool | Date | Datum | Date | Date
Tool | * The number of full operating hours is extrapolated up or down to one year (8760h). The shorter the evaluation period, the greater the calculation error. | * DIe Vollbetriebsstundenzahl wird auf ein Jahr (8760h) hoch- bzw. runtergerechnet. Je kürzer die Beurteilungsperiode ist, umso grösser ist der Berechnugsfehler. | * The number of full operating hours is extrapolated up or down to one year (8760h). The shorter the evaluation period, the greater the calculation error. | * Le nombre d'heures de fonctionnement complet est extrapolé vers le haut ou vers le bas sur une année (8760h). Plus la période d'évaluation est courte, plus l'erreur de calcul est importante.
Tool | ** t refers to the defined evaluation period. | ** t bezieht sich auf die definierte Betrachtungsperiode. | ** t refers to the defined evaluation period. | ** t se réfère à la période d'observation définie.
Tool | Customer number | Kunden Nummer | Customer number | Numéro de client
Tool | Customer Description | Kunde Beschreibung | Customer Description | Description du client
Tool | Contracted heat capacity (connected heat capacity) | abonnierte Leistung (Anschlussleistung) | Contracted heat capacity (connected heat capacity) | Capacité thermique contractuelle (capacité thermique connectée)
Tool | Heat quantity | Wärmemenge | Heat quantity | Quantité de chaleur
Tool | Water volume | Wassermenge | Water volume | Volume d'eau
Tool | Full load operating hours* | Volllbetriebsstundenzahl* | Full load operating hours* | Heures de fonctionnement complètes*.
Tool | Excess volume flow | Mehrverbrauch | Excess volume flow | Débit de volume supplémentaire
Tool | Average temperature difference | Mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne
Tool | Ranking | Klassierung | Ranking | Classement
Tool | Influence on primary return temperature | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur | Influence on primary return temperature | Influence sur la température de retour primaire
Tool | Weighted excess volume flow | gewichteter Mehrverbrauch | Weighted excess volume flow | Débit volumique supplémentaire pondéré
Tool | Total heat demand / Total heat sale of all heat customers. Input of furmula is possible. | Hier die Gesamte Wärmemenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total heat demand / Total heat sale of all heat customers. Input of furmula is possible. | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur de tous les clients. L'entrée de furmula est possible.
Tool | Total water volume of all heat customers. Input of furmula is possible. | Hier die Gesamte Wassermenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total water volume of all heat customers. Input of furmula is possible. | Volume d'eau total de tous les clients de chaleur. Possibilité d'introduire des furmula.
Tool | Procedure | Ablauf | Procedure | Procédure
Tool | 1. Define assumptions and initial situation | 1. Annahmen und Ausgangslage definieren | 1. Define assumptions and initial situation | 1. Définir les hypothèses et la position de départ
Tool | 2. Prepare and insert customer data (from line 20; column A to E) | 2. Kundendaten aufbereiten und einfügen (ab Zeile 19; Spalte A bis E) | 2. Prepare and insert customer data (from line 20; column A to E) | 2. Préparer et insérer les données relatives au client (de la ligne 20 ; colonne A à E)
Tool | 3. Order the whole table using column "Ranking" (ascending). This leads to a ranking list of customers influence on return temperature or weighted excess volume flow. | 3. Die Spalten "Klassierung" aufsteigend sortieren. Klassierung nach Einfluss auf Rücklauftemperatur oder gewichtetem Mehrverbrauch. | 3. Order the whole table using column "Ranking" (ascending). This leads to a ranking list of customers influence on return temperature or weighted excess volume flow. | 3. Classez l'ensemble du tableau à l'aide de la colonne "Classement" (en ordre ascendant). Cela permet d'obtenir une liste de classement des clients qui influencent la température de retour ou la débit volumique supplémentaire pondéré.
Tool | Notes: | Hinweise: | Notes: | Notes :
Tool | If no values appear in the ranking columns, there is an error in the customer data. | Sollten in den Spalten Rang keine Werte erscheinen, liegt ein Fehler in den Kundendaten vor. | If no values appear in the ranking columns, there is an error in the customer data. | Si aucune valeur n'apparaît dans les colonnes de classement, il y a une erreur dans les données des clients.
Tool | A maximum of 600 heat customers can be analysed. | Es können maximal 600 Wärmeabnehmer analysiert werden. | A maximum of 600 heat customers can be analysed. | Un maximum de 600 consommateurs de chaleur peut être analysé.
Tool | Influence on primary return temperature: Optimization of the respective transfer station to the reference temperature difference and the resulting influence on the temperature of the entire return flow. Shown here as an absolute value for evaluation - corresponds in fact to a reduction of the return flow temperature. | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur: Optimierung der jeweiligen Übergabestation auf die Referenz-Temperaturspreizung und der daraus entstehende Einfluss auf die Temperatur des gesamten Rücklaufes. Hier für die Auswertung als Absolutwert dargestellt - entspricht faktisch einer Senkung der Rücklauftemperatur. | Influence on primary return temperature: Optimization of the respective transfer station to the reference temperature difference and the resulting influence on the temperature of the entire return flow. Shown here as an absolute value for evaluation - corresponds in fact to a reduction of the return flow temperature. | Influence sur la température de retour primaire : Optimisation de la station de transfert respective par rapport à la différence de température de référence et l'influence qui en résulte sur la température de l'ensemble du retour. Représentée ici comme une valeur absolue pour l'évaluation - correspond en fait à une réduction de la température de retour.
Tool | Weighted excess volume flow: Is the ratio of excess volume flow and average temperature difference. This means that heat consumers with very poor temperature differences are weighted higher. | Gewichteter Mehrverbrauch: Ist das Verhältnis von Mehrverbrauch und mittlerer Temperaturspreizung. Dadurch werden Wärmeabnehmer mit sehr schlechten Temperaturspreizungen höher gewichtet. | Weighted excess volume flow: Is the ratio of excess volume flow and average temperature difference. This means that heat consumers with very poor temperature differences are weighted higher. | Débit volumique supplémentaire pondéré : C'est le rapport entre la débit volumique supplémentaire et la différence de température moyenne. Cela signifie que les consommateurs de chaleur présentant de très faibles différences de température sont pondérés plus fortement.

## Dropdown (hidden)
E
3
Deutsch
Français
English
Neu1
Neu2
Neu3
Neu4