## Information
| Analisi dell'utenza | Lingua
Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich
Versione: | 3.0 (April 2020)
Esclusione di responsabilità: | Si esclude qualsiasi responsabilità per l'applicazione e la correttezza dei dati
Procedura
1. Definire le ipotesi e la situazione iniziale
2. Preparare e inserire i dati del cliente (dalla riga 20; colonna A a E)
3. Ordinare l'intera tabella utilizzando la colonna "Classificazione" (ascendente). In questo modo si ottiene una classificazione dell'influenza dei clienti sulla temperatura di ritorno o la portata volumetrica in eccesso ponderata.
Note:
Se in corrispondenza della colonna "Classificazione" non compaiono valori, c'è un errore nei dati del cliente.
Si possono analizzare al massimo 600 clienti
Influenza sulla temperatura di ritorno primaria: ottimizzazione dello scambiatore di calore dell'utente alla differenza di temperatura di mandata e ritorno e conseguente influenza sulla temperatura di ritorno alla centrale termica. Per la valutazione qui viene mostrato come valore assoluto - corrisponde infatti a una riduzione della temperatura di ritorno.
Portata volumetrica in eccesso pesata: è il rapporto tra la portata volumetrica in eccesso e la differenza di temperatura media. Ciò significa che le utenze con differenze di temperatura molto basse pesano di più

## Foglio di calcolo
[5 empty] | Analisi dell'utenza |  |  | Sprache/Langue/Language
| Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich |  |  |  |  | Cella di input per il valore o la formula
| Versione: | 3.0 (April 2020) |  |  |  |  | Risultato del calcolo
| Esclusione di responsabilità: | Si esclude qualsiasi responsabilità per l'applicazione e la correttezza dei dati |  |  |  |  | * Il numero totale di ore di funzionamento viene estrapolato fino a un anno (8760 ore). Più breve è il periodo di valutazione, maggiore è l'errore di calcolo.
| Ipotesi e situazione iniziale | [5 empty] | ** t si riferisce al periodo di valutazione definito.
| Differenza di temperatura tra mandata e ritorno | K | 30
| Potenza | kJ/(kg K) | 4.185
| Densità dell'acqua | kg/m3 | 980
Periodo di valutazione
| Inizio | Data | 2016-01-31
| Fine | Data | 2016-05-30
| Numero di giorni | d | 120
| Numero di ore | h | 2880
| Domanda di calore totale / vendita | kWh/t** | 1848043 | Domanda di calore totale / Vendita totale di calore di tutti i clienti. L'inserimento di formule è possibile.
| Volume totale dell'acqua | m3/t** | 63852.6 | Volume totale dell'acqua di tutti i clienti di calore. L'inserimento di formule è possibile.
| Differenza media di temperatura | K | 25.4047
Numero cliente | Descrizione dell'utente | Potenza termica contrattuale | Energia termica | Volume dell'acqua | Ore di funzionamento a pieno carico* | Flusso volumetrico in eccesso | Differenza di temperatura media | Classificazione | Influenza sulla temperatura di ritorno primaria | Classificazione | Portata volumetrica in eccesso ponderata
– | – | kW | kWh/t** | m3/t** | h/a | m3/t** | K | – | °C | – | m3/(t** K)
WZ_20 | Consumatore di calore 20 | 375 | 299890 | 12563 | 2432.4411 | 3788.5139 | 20.9532 | 1 | 1.6024 | 3 | 180.8087
WZ_19 | Consumatore di calore19 | 275 | 157535 | 7863 | 1742.4326 | 3253.681 | 17.5861 | 2 | 1.364 | 2 | 185.0143
WZ_30 | Consumatore di calore 30 | 18 | 15412 | 2547 | 2604.3426 | 2096.0601 | 5.3114 | 3 | 0.86225 | 1 | 394.6324
WZ_43 | Consumatore di calore 43 | 65 | 60787 | 2397.5 | 2844.5199 | 618.9322 | 22.2553 | 4 | 0.24866 | 4 | 27.8106
WZ_29 | Consumatore di calore 29 | 75 | 81245 | 2774.3 | 3294.9361 | 397.1513 | 25.7054 | 5 | 0.159 | 5 | 15.4501
WZ_33 | Consumatore di calore 33 | 31 | 27976 | 1143.9 | 2744.957 | 325.3498 | 21.4674 | 6 | 0.13011 | 6 | 15.1556
WZ_38 | Consumatore di calore 38 | 141 | 127429 | 4015.3 | 2748.9116 | 286.8529 | 27.8568 | 7 | 0.11464 | 8 | 10.2974
WZ_27 | Consumatore di calore 27 | 30 | 33210 | 1256.1 | 3367.125 | 284.4081 | 23.2074 | 8 | 0.11366 | 7 | 12.2551
WZ_39 | Consumatore di calore 39 | 61 | 63688 | 2074 | 3175.6995 | 210.5518 | 26.9544 | 9 | 0.084048 | 10 | 7.8114
WZ_15 | Consumatore di calore 15 | 30 | 23597 | 892 | 2392.4736 | 201.575 | 23.2206 | 10 | 0.080454 | 9 | 8.6809
WZ_09 | Consumatore di calore 09 | 51 | 41122 | 1393.9 | 2452.5376 | 190.7108 | 25.8955 | 11 | 0.076104 | 11 | 7.3646
WZ_44 | Consumatore di calore 44 | 108 | 83441 | 2612 | 2349.9973 | 170.5985 | 28.0406 | 12 | 0.068057 | 13 | 6.084
WZ_24 | Consumatore di calore 24 | 28 | 23269 | 843.8 | 2527.7336 | 162.972 | 24.2058 | 13 | 0.065007 | 12 | 6.7328
WZ_46 | Consumatore di calore 46 | 37 | 22597 | 754.9 | 1857.6363 | 93.734 | 26.275 | 14 | 0.037348 | 14 | 3.5674
WZ_04 | Consumatore di calore 04 | 23 | 17955 | 605 | 2374.4837 | 79.6544 | 26.0502 | 15 | 0.031731 | 15 | 3.0577
WZ_10 | Consumatore di calore 10 | 35 | 31606 | 991.3 | 2746.7119 | 66.5396 | 27.9863 | 16 | 0.026501 | 17 | 2.3776
WZ_42 | Consumatore di calore 42 | 106 | 92863 | 2780.8 | 2664.7009 | 63.72 | 29.3126 | 17 | 0.025377 | 18 | 2.1738
WZ_22 | Consumatore di calore 22 | 5 | 12987 | 443.1 | 7900.425 | 63.1132 | 25.7269 | 18 | 0.025135 | 16 | 2.4532
WZ_31 | Consumatore di calore 31 | 20 | 15438 | 496.1 | 2347.8625 | 44.3993 | 27.3151 | 19 | 0.017677 | 19 | 1.6254
WZ_28 | Consumatore di calore 28 | 30 | 17898 | 554.4 | 1814.6583 | 30.7221 | 28.3375 | 20 | 0.012229 | 20 | 1.0841
WZ_18 | Consumatore di calore18 | 26 | 18025 | 544.4 | 2108.6939 | 17.0062 | 29.0628 | 21 | 0.006768 | 21 | 0.58515
WZ_32 | Consumatore di calore 32 | 30 | 19776 | 591.6 | 2005.0667 | 12.9737 | 29.3421 | 22 | 0.0051628 | 22 | 0.44215
WZ_05 | Consumatore di calore 05 | 18 | 13398 | 397.5 | 2264.0139 | 5.4877 | 29.5858 | 23 | 0.0021836 | 24 | 0.18548
WZ_21 | Consumatore di calore21 | 10 | 8156 | 244.1 | 2480.7833 | 5.4635 | 29.3285 | 24 | 0.0021739 | 23 | 0.18629
WZ_17 | Consumatore di calore 17 | 15 | 20386 | 601.3 | 4133.8278 | 4.8257 | 29.7592 | 25 | 0.0019201 | 25 | 0.16216
WZ_01 | Consumatore di calore 01 | 120 | 88122 | 2341.7 | 2233.6479 | -236.663
WZ_07 | Consumatore di calore 07 | 44 | 33863 | 937 | 2340.9081 | -53.798
WZ_23 | Consumatore di calore 23 | 50 | 37138 | 948.9 | 2259.2283 | -137.7213
WZ_16 | Consumatore di calore 16 | 22 | 18541 | 519.3 | 2563.4337 | -23.1914
WZ_41 | Consumatore di calore 41 | 30 | 25025 | 658.6 | 2537.2569 | -73.6069
WZ_35 | Consumatore di calore 35 | 31 | 23611 | 626.1 | 2316.6707 | -64.7346
WZ_14 | Consumatore di calore 14 | 33 | 16466 | 454.3 | 1517.6995 | -27.4789
WZ_40 | Consumatore di calore 40 | 21 | 18927 | 483.8 | 2741.4107 | -69.9854
WZ_08 | Consumatore di calore 08 | 24 | 11786 | 298.2 | 1493.7118 | -46.6468
WZ_45 | Consumatore di calore 45 | 39 | 27607 | 644.5 | 2153.11 | -163.2536
WZ_06 | Consumatore di calore 06 | 47 | 24610 | 572.4 | 1592.6684 | -147.6644
WZ_25 | Consumatore di calore 25 | 25 | 6197 | 164.2 | 753.9683 | -17.1181
WZ_36 | Consumatore di calore 36 | 15 | 8310 | 210.4 | 1685.0833 | -32.7424
WZ_03 | Consumatore di calore 03 | 25 | 10576 | 251.5 | 1286.7467 | -57.9433
WZ_02 | Consumatore di calore 02 | 48 | 37344 | 830.5 | 2366.4167 | -262.1487
WZ_11 | Consumatore di calore 11 | 18 | 17994 | 404.5 | 3040.6528 | -121.9867
WZ_12 | Consumatore di calore 12 | 6 | 6111 | 126.7 | 3097.9375 | -52.1018
WZ_13 | Consumatore di calore 13 | 15 | 9623 | 207.1 | 1951.3306 | -74.4595
WZ_26 | Consumatore di calore26 | 24 | 8958 | 177.6 | 1135.3021 | -84.5023
WZ_34 | Consumatore di calore 34 | 30 | 29225 | 559 | 2963.0903 | -296.0947
WZ_37 | Consumatore di calore 37 | 60 | 58323 | 1056 | 2956.6521 | -650.4736

## testo
Blatt | Italian | Deutsch | English | Französisch | Italian | Neu3 | Neu4
Tool | Lingua: | Sprache: | Language: | Langue : | Lingua:
Tool | Analisi dell'utenza | Analyse Wärmeabnehmer | Heat Customer Analysis | Analyse des clients de la chaleur | Calore Analisi del cliente
Tool | Copyright: | Copyright: | Copyright: | Droits d'auteur : | Copyright:
Tool | Versione: | Version: | Version: | Version : | Versione:
Tool | Esclusione di responsabilità: | Disclaimer: | Disclaimer: | Décharge de responsabilité : | Esclusione di responsabilità:
Tool | Si esclude qualsiasi responsabilità per l'applicazione e la correttezza dei dati | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen. | Any liability for the application and correctness is excluded. | Toute responsabilité concernant l'application et l'exactitude est exclue. | Si esclude qualsiasi responsabilità per l'applicazione e la correttezza.
Tool | Cella di input per il valore o la formula | Eingabewert oder Formeleingabe | Input cell for value or formula | Cellule d'entrée pour la valeur ou la formule | Cella di input per il valore o la formula
Tool | Risultato del calcolo | Berechnungswert | Calculation value | Valeur de calcul | Valore di calcolo
Tool | Ipotesi e situazione iniziale | Annahmen und Ausgangslage | Assumptions and initial situation | Hypothèses et position de départ | Ipotesi e situazione iniziale
Tool | Differenza di temperatura tra mandata e ritorno | Referenz-Temperaturspreizung | Reference temperature difference | Différence de température de référence | Differenza di temperatura di riferimento
Tool | Potenza | spez. Wärmekapazität | Specific heat capacity | Capacité thermique spécifique | Capacità termica specifica
Tool | Densità dell'acqua | Dichte Wasser | Water density | Densité de l'eau | Densità dell'acqua
Tool | Periodo di valutazione | Beurteilungsperiode | Evaluation period | Période d'évaluation | Periodo di valutazione
Tool | Inizio | Start | Start | Démarrer | Iniziare
Tool | Fine | Ende | End | Fin | Fine
Tool | Numero di giorni | Anzahl Tage | Number of days | Nombre de jours | Numero di giorni
Tool | Numero di ore | Anzahl Stunden | Number of hours | Nombre d'heures | Numero di ore
Tool | Domanda di calore totale / vendita | Gesamte Wärmemenge | Total heat demand / sale | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur | Domanda di calore totale / vendita
Tool | Volume totale dell'acqua | Gesamte Wassermenge | Total water volume | Volume total d'eau | Volume totale dell'acqua
Tool | Differenza media di temperatura | mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne | Differenza di temperatura media
Tool | Data | Datum | Date | Date | Data
Tool | * Il numero totale di ore di funzionamento viene estrapolato fino a un anno (8760 ore). Più breve è il periodo di valutazione, maggiore è l'errore di calcolo. | * DIe Vollbetriebsstundenzahl wird auf ein Jahr (8760h) hoch- bzw. runtergerechnet. Je kürzer die Beurteilungsperiode ist, umso grösser ist der Berechnugsfehler. | * The number of full operating hours is extrapolated up or down to one year (8760h). The shorter the evaluation period, the greater the calculation error. | * Le nombre d'heures de fonctionnement complet est extrapolé vers le haut ou vers le bas sur une année (8760h). Plus la période d'évaluation est courte, plus l'erreur de calcul est importante. | * Il numero di ore di funzionamento completo viene estrapolato in alto o in basso fino a un anno (8760h). Più breve è il periodo di valutazione, maggiore è l'errore di calcolo.
Tool | ** t si riferisce al periodo di valutazione definito. | ** t bezieht sich auf die definierte Betrachtungsperiode. | ** t refers to the defined evaluation period. | ** t se réfère à la période d'observation définie. | ** t si riferisce al periodo di valutazione definito.
Tool | Numero cliente | Kunden Nummer | Customer number | Numéro de client | Numero cliente
Tool | Descrizione dell'utente | Kunde Beschreibung | Customer Description | Description du client | Descrizione del cliente
Tool | Potenza termica contrattuale | abonnierte Leistung (Anschlussleistung) | Contracted heat capacity (connected heat capacity) | Capacité thermique contractuelle (capacité thermique connectée) | Capacità termica contrattuale (capacità termica collegata)
Tool | Energia termica | Wärmemenge | Heat quantity | Quantité de chaleur | Quantità di calore
Tool | Volume dell'acqua | Wassermenge | Water volume | Volume d'eau | Volume dell'acqua
Tool | Ore di funzionamento a pieno carico* | Volllbetriebsstundenzahl* | Full load operating hours* | Heures de fonctionnement complètes*. | Ore di funzionamento a pieno carico*
Tool | Flusso volumetrico in eccesso | Mehrverbrauch | Excess volume flow | Débit de volume supplémentaire | Flusso volumetrico in eccesso
Tool | Differenza di temperatura media | Mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne | Differenza di temperatura media
Tool | Classificazione | Klassierung | Ranking | Classement | Classifica
Tool | Influenza sulla temperatura di ritorno primaria | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur | Influence on primary return temperature | Influence sur la température de retour primaire | Influenza sulla temperatura di ritorno primaria
Tool | Portata volumetrica in eccesso ponderata | gewichteter Mehrverbrauch | Weighted excess volume flow | Débit volumique supplémentaire pondéré | Portata volumetrica in eccesso ponderata
Tool | Domanda di calore totale / Vendita totale di calore di tutti i clienti. L'inserimento di formule è possibile. | Hier die Gesamte Wärmemenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total heat demand / Total heat sale of all heat customers. Input of furmula is possible. | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur de tous les clients. L'entrée de furmula est possible. | Domanda di calore totale / Vendita totale di calore di tutti i clienti di calore. L'ingresso di furmula è possibile.
Tool | Volume totale dell'acqua di tutti i clienti di calore. L'inserimento di formule è possibile. | Hier die Gesamte Wassermenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total water volume of all heat customers. Input of furmula is possible. | Volume d'eau total de tous les clients de chaleur. Possibilité d'introduire des furmula. | Volume totale dell'acqua di tutti i clienti di calore. L'ingresso di furmula è possibile.
Tool | Procedura | Ablauf | Procedure | Procédure | Procedura
Tool | 1. Definire le ipotesi e la situazione iniziale | 1. Annahmen und Ausgangslage definieren | 1. Define assumptions and initial situation | 1. Définir les hypothèses et la position de départ | 1. Definire le ipotesi e la situazione iniziale
Tool | 2. Preparare e inserire i dati del cliente (dalla riga 20; colonna A a E) | 2. Kundendaten aufbereiten und einfügen (ab Zeile 19; Spalte A bis E) | 2. Prepare and insert customer data (from line 20; column A to E) | 2. Préparer et insérer les données relatives au client (de la ligne 20 ; colonne A à E) | 2. Preparare e inserire i dati del cliente (dalla riga 20; colonna A a E)
Tool | 3. Ordinare l'intera tabella utilizzando la colonna "Classificazione" (ascendente). In questo modo si ottiene una classificazione dell'influenza dei clienti sulla temperatura di ritorno o la portata volumetrica in eccesso ponderata. | 3. Die Spalten "Klassierung" aufsteigend sortieren. Klassierung nach Einfluss auf Rücklauftemperatur oder gewichtetem Mehrverbrauch. | 3. Order the whole table using column "Ranking" (ascending). This leads to a ranking list of customers influence on return temperature or weighted excess volume flow. | 3. Classez l'ensemble du tableau à l'aide de la colonne "Classement" (en ordre ascendant). Cela permet d'obtenir une liste de classement des clients qui influencent la température de retour ou la débit volumique supplémentaire pondéré. | 3. Ordinare l'intera tabella utilizzando la colonna "Classifica" (ascendente). In questo modo si ottiene una classifica dei clienti che influenzano la temperatura di ritorno o la portata volumetrica in eccesso ponderata.
Tool | Note: | Hinweise: | Notes: | Notes : | Note:
Tool | Se in corrispondenza della colonna "Classificazione" non compaiono valori, c'è un errore nei dati del cliente. | Sollten in den Spalten Rang keine Werte erscheinen, liegt ein Fehler in den Kundendaten vor. | If no values appear in the ranking columns, there is an error in the customer data. | Si aucune valeur n'apparaît dans les colonnes de classement, il y a une erreur dans les données des clients. | Se nelle colonne della classifica non compaiono valori, c'è un errore nei dati del cliente.
Tool | Si possono analizzare al massimo 600 clienti | Es können maximal 600 Wärmeabnehmer analysiert werden. | A maximum of 600 heat customers can be analysed. | Un maximum de 600 consommateurs de chaleur peut être analysé. | Si possono analizzare al massimo 600 clienti di calore.
Tool | Influenza sulla temperatura di ritorno primaria: ottimizzazione dello scambiatore di calore dell'utente alla differenza di temperatura di mandata e ritorno e conseguente influenza sulla temperatura di ritorno alla centrale termica. Per la valutazione qui viene mostrato come valore assoluto - corrisponde infatti a una riduzione della temperatura di ritorno. | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur: Optimierung der jeweiligen Übergabestation auf die Referenz-Temperaturspreizung und der daraus entstehende Einfluss auf die Temperatur des gesamten Rücklaufes. Hier für die Auswertung als Absolutwert dargestellt - entspricht faktisch einer Senkung der Rücklauftemperatur. | Influence on primary return temperature: Optimization of the respective transfer station to the reference temperature difference and the resulting influence on the temperature of the entire return flow. Shown here as an absolute value for evaluation - corresponds in fact to a reduction of the return flow temperature. | Influence sur la température de retour primaire : Optimisation de la station de transfert respective par rapport à la différence de température de référence et l'influence qui en résulte sur la température de l'ensemble du retour. Représentée ici comme une valeur absolue pour l'évaluation - correspond en fait à une réduction de la température de retour. | Influenza sulla temperatura di ritorno primaria: Ottimizzazione della rispettiva stazione di trasferimento alla differenza di temperatura di riferimento e la conseguente influenza sulla temperatura dell'intero flusso di ritorno. Qui mostrato come valore assoluto per la valutazione - corrisponde infatti ad una riduzione della temperatura di ritorno.
Tool | Portata volumetrica in eccesso pesata: è il rapporto tra la portata volumetrica in eccesso e la differenza di temperatura media. Ciò significa che le utenze con differenze di temperatura molto basse pesano di più | Gewichteter Mehrverbrauch: Ist das Verhältnis von Mehrverbrauch und mittlerer Temperaturspreizung. Dadurch werden Wärmeabnehmer mit sehr schlechten Temperaturspreizungen höher gewichtet. | Weighted excess volume flow: Is the ratio of excess volume flow and average temperature difference. This means that heat consumers with very poor temperature differences are weighted higher. | Débit volumique supplémentaire pondéré : C'est le rapport entre la débit volumique supplémentaire et la différence de température moyenne. Cela signifie que les consommateurs de chaleur présentant de très faibles différences de température sont pondérés plus fortement. | Portata volumetrica in eccesso ponderata: è il rapporto tra la portata volumetrica in eccesso e la differenza di temperatura media. Ciò significa che le utenze di riscaldamento con differenze di temperatura molto basse sono ponderate più alte.

## Dropdown
D
2
Italian
Deutsch
English
Neu2
Neu3
Neu4