## README
Questo documento è stato tradotto sulla base dello strumento di calcolo della redditività "Wirtschaflichkeitsrechnung " sviluppato nell'ambito del programma austriaco "klimaaktiv QM Heizwerke".
Link to Netzverlustberechnung_spez_Verlustangaben.xls
La traduzione è stata realizzata nell'ambito del progetto Interreg Central Europe "ENTRAIN - ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities".
Si prega di contattare Sabrina Metz all'indirizzo s.metz@aee.at per segnalazioni riguardanti eventuali bug nello strumento o qualsiasi suggerimento
klimaaktiv QM Heizwerke" è un programma di gestione della qualità finalizzato a migliorare la qualità tecnica e l'efficienza degli impianti di riscaldamento e delle reti di teleriscaldamento a biomassa installati in Austria, attraverso il controllo di qualità durante la fase di progettazione, costruzione e gestione. Per maggiori dettagli e informazioni sul programma consultare il sito www.klimaaktiv.at/qmheizwerke
Il programma "klimaaktiv QM Heizwerke" è sostenuto dal Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK).

## Note esplicative
Si tratta di un calcolo semplificato delle perdite di calore delle reti di teleriscaldamento basato su parametri statici (perdite di calore massime at the design operating point). Lo scopo è quello di calcolare valore di riferimento per una rete di teleriscaldamento che permetta di confrontare le perdite di calore relative (in percentuale) con altre reti di teleriscaldamento. Così, le relative perdite di calore relative sono sempre riferite al funzionamento durante tutto un anno. Vengono inoltre calcolate anche le perdite di calore (valore assoluto in MWh) relative alle ore di esercizio defiite (effettive)
Step | Spiegazione
1 | Tutti i dettagli devono essere inseriti nel foglio "Perdite di calore DHN", a destra ci sono indicazioni sui dettagli necessari.
2 | Inserire il nome dell'impianto di riscaldamento e il numero di identificazione, in modo che l'impianto possa essere identificato senza equivoci.
3 | Inserire il nome del produttore della tubazione utilizzata, il tipo di tubazione e il numero di identificazione o la denominazione.
4 | Inserire il tempo di funzionamento annuo della rete di teleriscaldamento in ore.
5 | Immettere la temperatura di alimentazione della rete di teleriscaldamento nel punto di esercizio di progetto.
6 | Immettere la temperatura di ritorno della rete di teleriscaldamento nel punto di esercizio di progetto.
7 | La temperatura media annua del terreno circostante la tubazione.
8 | Vendita annua del calore in base ad una indagine sul cliente (ciò che per esempio si prevede di vendere). Le perdite di calore della rete di teleriscaldamento saranno successivamente aggiunte a questo valore per determinare la quantità di calore immessa nel DHN (vedi punto 26).
10 | Dimensione del tubo: Introdurre il diametro nominale, cioè DN <X>. Per due diversi tipi di tubo (p.es. acciaio e plastica) della stessa dimensione, registrarli separatamente.
11 | Lunghezze dei tubi in metri ATTENZIONE: Inserire la lunghezza del tubo di mandata e di ritorno.
12 | Perdite di calore specifiche del tubo in base alle dimensioni del tubo selezionate secondo la scheda tecnica del produttore. ATTENZIONE: La perdita di calore specifica deve essere selezionata per la temperatura di mandata e ritorno [passi 5 e 6] secondo le specifiche del produttore.
14 | Le perdite di potenza termica sono calcolate per ogni entrata del tubo in base alla lunghezza del tubo, al coefficiente di trasferimento del calore, alla temperatura di mandata e di ritorno nel punto di lavoro del progetto e alla temperatura dei dintorni/del terreno. Se il produttore selezionato utilizza un metodo di calcolo diverso, i coefficienti di trasferimento del calore devono essere adeguati o la formula di calcolo deve essere modificata.
15 | Le perdite di calore annue di riferimento in kWh/a sono calcolate in base alle perdite di potenza termica e al numero annuo di ore di funzionamento di 8.760.
16 | Somma dei valori delle colonne. Vale a dire lunghezza totale ... della tubazione, perdita di potenza termica e perdite di calore annue di riferimento.
Risultati
20 | Lunghezza netta in metri di trincea - Si ipotizza una posa in parallelo dei tubi di mandata e di ritorno. Essa corrisponde quindi alla metà della cifra indicata al punto (11).
21 | Lunghezza netta in metri - somma dei valori della colonna in (11). Supponendo una posa in parallelo dei tubi di mandata e di ritorno, corrisponde al doppio del valore della (20)
22 | La differenza di temperatura della rete nel punto di funzionamento di progetto in °C - è calcolata da (5) e (6).
23 | Perdite di potenza termica della rete di teleriscaldamento in kW nel punto di funzionamento di progetto.
24 | Perdite di calore annuali in MWh per il numero di ore di funzionamento specificato - in base alla modalità operativa attualmente prevista. Se la rete è in funzione solo in inverno, le perdite di calore annuali effettive sono le perdite di calore della stagione invernale e quindi inferiori al valore di riferimento (25).
25 | Perdite di calore annuali di riferimento in MWh. Il valore è calcolato ipotizzando che la rete di teleriscaldamento venga fatta funzionare per l'intero periodo di esercizio nel punto di esercizio di progetto. Questo serve ad ottenere valori calcolati confrontabili per la DHN.
26 | Potenza termica totale annua immessa nella rete di teleriscaldamento. Corrisponde alla somma della vendita annua di calore e del valore di riferimento per le perdite annue di calore della rete
27 | Valore di riferimento percentuale per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento (perdite relative) utilizzando come riferimento la quantità totale di calore immessa nella rete (fase 26).
30 | Le schede tecniche del produttore di tubi devono essere allegate alla stampa in formato PDF di questa scheda!

## perdite di rete
Calcolo semplificato (statico) delle perdite di calore nella rete di teleriscaldamento (DHN) (perdita di calore massima nel punto di funzionamento di progetto)
(massima perdita di calore al punto di funzionamento di progetto)
in base a dati specifici sulle perdite di calore [W/m]
cella di input:
Suggerimenti:
Autore
2 |  | Designazione del progetto, n° progetto: |  |  |  | Designazione e numero di identificazione dell'impianto di riscaldamento
3 |  | Tipo di tubo utilizzato: |  |  |  | Produttore, tipo, numero del tipo, ecc.
4 |  | Ore di funzionamento: |  | h |  | Funzionamento tutto l'anno (8.760 h) o solo stagionale;
5 |  | Temperatura di mandata |  | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
6 |  | Temperatura di ritorno: |  | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
7 |  | Temperatura del suolo: |  | °C |  | Temperatura attuale del terreno (8°C / 10°C)
8 |  | Vendita annua di calore: |  | MWh
| Dimensione del tubo | Lunghezza del tubo | Perdite specifiche di calore del tubo | Perdita di potenza termica | Perdite di calore annue di riferimento
| [Testo] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specificare singolarmente i diversi tipi di tubazioni con le lunghezze corrispondenti.
| DN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdite di calore specifiche delle tubazioni
| DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se si utilizzano diversi tipi di tubazioni, ma della stessa dimensione (per es. DN 50 acciaio e DN 50 plastica), elencarli separatamente.
| DN 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Somma | 0 |  | 0 | 0
Risultati
20 |  |  | Scavo per la rete: | 0 | m | Vale a dire la lunghezza dello scavo se i tubi di mandata e di ritorno sono sempre paralleli tra loro
21 |  |  | Lunghezza delle tubazioni di rete : | 0 | m
22 |  |  | Differenza di temperatura : | 0 | °C | Calcolato in base alle temperature di progetto, cioè temperatura di mandata (fase 5) e temperatura di ritorno (fase 6)
23 |  |  | Perdita di potenza termica della rete : | 0 | kW | Perdite di calore in kW in base alla disposizione della rete (lunghezza totale dei tubi) e alle perdite di calore specifiche dei tubi.
24 | Perdite di calore annue (in base alle condizioni operative/ora definite) : |  |  | 0 | MWh | Perdite di calore annue in base alle ore di funzionamento definite (al punto 4)
25 |  |  | Perdite di calore massime (valore di riferimento) : | 0 | MWh | Perdite di calore annue di riferimento della rete di teleriscaldamento (valore massimo) nell'ipotesi di funzionamento tutto l'anno (8.760 h) nel punto di funzionamento del progetto.
26 |  |  | Vendita annua di calore incluse perdite di calore della rete: | 0 | MWh | Quantità totale annua di calore richiesta dalla rete di teleriscaldamento, nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno nel punto di esercizio di progetto.
27 |  |  | Perdite percentuali di calore della rete di teleriscaldamento : | 0 | % | Perdite di calore relative; valore di riferimento per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento in caso di funzionamento tutto l'anno
30 | Allegare le schede tecniche dei produttori di tutti i tipi di tubazioni utilizzate per questo calcolo!
Note on C15: Attenzione! Considerare le tubazioni di mandata e di rirorno!
Note on D15: perdite di calore specifiche delle tubazioni in W/m calcolate come valore medio di quelle di mandata e di quelle di ritorno, in base alle indicazioni del produttore.
Note on F15: Perdite di calore di riferimento (massime) per un intero anno di funzionamento (8760 ore) at design operating point

## Esempio
Calcolo semplificato (statico) delle perdite di calore nella rete di teleriscaldamento (DHN) (perdita di calore massima in corrispondenza del punto di funzionamento di progetto)
(massima perdita di calore al punto di funzionamento di progetto)
in base a dati specifici sulle perdite di calore [W/m]
| Esempio di calcolo |  |  |  | Cella di input
|  | Autore: | Mrs. Smith |  |  | Suggerimenti:
2 |  | Designazione del progetto, n° progetto: | progetto esempio |  |  | Designazione e numero di identificazione dell'impianto di riscaldamento
3 |  | Tipo di tubo utilizzato: | DH pipeType Plus, 2x |  |  | Produttore, tipo, numero del tipo, ecc.
4 |  | Ore di funzionamento: | 6000 | h |  | Funzionamento tutto l'anno (8.760 ore) o solo stagionale;
5 |  | Temperatura di mandata | 90 | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
6 |  | Temperatura di ritorno: | 55 | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
7 |  | Temperatura attuale al suolo: | 10 | °C |  | Temperatura attuale al suolo (8°C / 10°C)
8 |  | Vendita annuale di calore: | 3465 | MWh
| Dimensione del tubo | Lunghezza del tubo | Perdite specifiche di calore del tubo | Perdita di potenza termica | Perdite di calore annuali di riferimento
| [Testo] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 368 | 15.23 | 5.6046 | 49096.6464 | Specificare singolarmente i diversi tipi di tubazioni con le lunghezze corrispondenti.
| DN 25 | 128 | 18.03 | 2.3078 | 20216.6784 | Perdite di calore specifiche delle tubazioni
| DN 32 | 310 | 19.34 | 5.9954 | 52519.704 | Se si utilizzano diversi tipi di tubazioni, ma della stessa dimensione (per es. DN 50 acciaio e DN 50 plastica), elencarli separatamente.
| DN 40 | 440 | 21.86 | 9.6184 | 84257.184
| DN 50 | 264 | 24.13 | 6.3703 | 55804.0032
| DN 65 | 38 | 27.04 | 1.0275 | 9001.0752
| DN 80 | 146 | 28.49 | 4.1595 | 36437.5704
| DN 100 | 302 | 29.42 | 8.8848 | 77831.1984
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Somma: | 1996 |  | 43.9685 | 385164.06
Risultati
20 |  |  | Scavo per la rete: | 998 | m | Vale a dire la lunghezza dello scavo se i tubi di mandata e di ritorno sono sempre paralleli tra loro
21 |  |  | Lunghezza delle tubazioni di rete : | 1996 | m
22 |  |  | Differenza di temperatura : | 35 | °C | Calcolato in base alle temperature di progetto, cioè temperatura di mandata (5) e temperatura di ritorno (6)
23 |  |  | Perdita di potenza termica della rete : | 43.9685 | kW | Perdite di calore in kW in base alla disposizione della rete (lunghezza totale dei tubi) e alle perdite di calore specifiche dei tubi.
24 | Perdite di calore annuali (in base alle condizioni operative/ore stabilite) : |  |  | 263.811 | MWh | Perdite di calore annuali in base alle ore di funzionamento definite (4)
25 |  |  | Perdite di calore massime (valore di riferimento) : | 385.1641 | MWh | Perdite di calore annue di riferimento della rete di teleriscaldamento (valore massimo) nell'ipotesi di funzionamento tutto l'anno (8.760 ore) nel punto di funzionamento del progetto.
26 |  |  | Vendita annuale di calore incluse perdite di calore della rete: | 3850.1641 | MWh | Quantità totale di calore annuale di calore richiesta dalla rete di teleriscaldamento, nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno nel punto di esercizio di progetto.
27 |  |  | Perdite percentuali di calore della rete di teleriscaldamento : | 10.0038 | % | Perdite di calore relative; valore di riferimento per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento in caso di funzionamento per tutto l'anno
30 | Allegare le schede tecniche dei produttori di tutti i tipi di tubi utilizzati per questo calcolo!
Note on C15: Attenzione! Considerare le tubazioni di mandata e di rirorno!
Note on D15: perdite di calore specifiche delle tubazioni in W/m calcolate come valore medio di quelle di mandata e di quelle di ritorno, in base alle indicazioni del produttore.
Note on F15: Perdite di calore di riferimento (massime) per un intero anno di funzionamento (8760 ore) at design operating point