## README
Questo documento è stato tradotto sulla base dello strumento di calcolo della redditività "Wirtschaflichkeitsrechnung " sviluppato nell'ambito del programma austriaco "klimaaktiv QM Heizwerke".
Link allo strumento di calcolo (in tedesco)
La traduzione è stata realizzata nell'ambito del progetto Interreg Central Europe "ENTRAIN - ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities".
Si prega di contattare Sabrina Metz all'indirizzo s.metz@aee.at per segnalazioni riguardanti eventuali bug nello strumento o per eventuali suggerimenti
klimaaktiv QM Heizwerke" è un programma di gestione della qualità finalizzato a migliorare la qualità tecnica e l'efficienza degli impianti di riscaldamento e delle reti di teleriscaldamento a biomassa installati in Austria, attraverso il controllo di qualità durante la fase di progettazione, costruzione e gestione. Per maggiori dettagli e informazioni sul programma consultare il sito www.klimaaktiv.at/qmheizwerke
Il programma "klimaaktiv QM Heizwerke" è sostenuto dal Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK).

## Note esplicative
Si tratta di un calcolo semplificato delle perdite di calore delle reti di teleriscaldamento basato su parametri statici (perdite di calore massime in corrispondenza del punto di funzionamento dell'impianto / design operating point). Lo scopo è quello di calcolare il valore di riferimento per una rete di teleriscaldamento che permetta di confrontare le perdite di calore relative (in percentuale) con quelle di altre reti di teleriscaldamento. Le perdite di calore relative quindi sono sempre riferite al funzionamento annuale della rete. Vengono inoltre calcolate le perdite di calore (valore assoluto in MWh) relative alle ore di esercizio definite (effettive?) / defined operating hours
Step | Spiegazione
1 | Tutti i dettagli devono essere inseriti nel foglio "Perdite di calore della rete". Sulla destra del foglio sono riportati dei suggerimenti utili.
2 | Inserire il nome dell'impianto di riscaldamento e il numero di identificazione, in modo che l'impianto possa essere identificato senza equivoci.
3 | Inserire il nome del produttore della tubazione utilizzata, il tipo di tubazione, il numero di identificazione o la denominazione.
4 | Inserire il tempo di funzionamento annuale della rete di teleriscaldamento (espresso in ore).
5 | Immettere la temperatura di mandata della rete di teleriscaldamento in corrispondenza del punto di funzionamento dell'impianto
6 | Immettere la temperatura di ritorno della rete di teleriscaldamento in corrispondenza del punto di funzionamento dell'impianto
7 | La temperatura media annuale del terreno circostante la tubazione.
8 | Vendita annuale di calore sulla base dell'analisi dell'utenza (es. quantità di calore che si prevede di vendere). Le perdite di calore della rete di teleriscaldamento saranno successivamente aggiunte a questo valore per determinare la quantità di calore immessa nella rete (vedi punto 26)
10 | Dimensione del tubo: inserire il diametro nominale, cioè DN <X>. In caso di due tipi di tubo diversi (es. acciaio e plastica) della stessa dimensione, registrarli separatamente.
11 | Lunghezze dei tubi in metri. ATTENZIONE: Inserire la lunghezza del tubo di mandata e di ritorno.
13 | Specificare il coefficiente di trasferimento del calore e le dimensioni per tipo di tubo selezionato secondo la scheda tecnica del produttore. Questo valore sarà utilizzato successivamente (vedi punto 14) per calcolare le perdite di potenza termica per la lunghezza specificata, le temperature di mandata e di ritorno al punto di funzionamento di progetto e la temperatura del terreno.
14 | Le perdite di calore sono calcolate a ogni punto di entrata del tubo in base alla lunghezza del tubo, al coefficiente di trasferimento del calore, alla temperatura di mandata e di ritorno nel punto di funzionamento del progetto e alla temperatura del terreno. Se il produttore selezionato utilizza un metodo di calcolo diverso, i coefficienti di trasferimento del calore devono essere aggiustati o la formula di calcolo modificata
15 | Le perdite di calore annue di riferimento in kWh/a sono calcolate in base alle perdite di potenza termica e al numero annuo di ore di funzionamento (8.760 ore).
16 | Somma dei valori delle colonne. Vale a dire lunghezza totale della tubazione, perdita di potenza termica e perdite di calore annuali di riferimento
Risultati
20 | Lunghezza netta in metri dello scavo - Si ipotizza una posa in parallelo dei tubi di mandata e di ritorno. Essa corrisponde quindi alla metà della cifra indicata al punto (11).
21 | Lunghezza netta in metri - Si assume una posa in parallelo dei tubi di mandata e di ritorno. Corrisponde quindi alla metà della cifra indicata al punto (11).
22 | Differenza di temperatura della rete in corrispondenza del punto di funzionamento di progetto in °C - si calcola dalla (5) e dalla (6).
23 | Perdite di potenza termica della rete di teleriscaldamento in kW in corrispondenza del punto di funzionamento di progetto
24 | Perdite di calore annue in MWh per il numero di ore di funzionamento specificato - in base alla modalità operativa attualmente prevista. Se la rete è in funzione solo in inverno, le perdite di calore annue effettive corrispondono alle perdite di calore della stagione invernale e sono quindi inferiori al valore di riferimento (25).
25 | Perdite di calore annue di riferimento in MWh. Il valore è calcolato ipotizzando che la rete di teleriscaldamento venga fatta funzionare per tutto l'anno nel punto di esercizio previsto. Questo serve a ottenere risultati confrontabili tra le varie reti.
26 | Totale delle immissioni annuali di calore nella rete di teleriscaldamento. Corrisponde alla somma della vendita annuale di calore e delle perdite di calore annuali della rete
27 | Valore percentuale di riferimento per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento (perdite relative) utilizzando come riferimento la quantità totale di calore immessa nella rete (26)
30 | Le schede tecniche del produttore di tubi devono essere allegate alla stampa in formato PDF di questa scheda!

## Esempio
Calcolo semplificato (statico) delle perdite di calore nella rete di teleriscaldamento (DHN)
(massima perdita di calore nel punto di funzionamento di progetto)
dal coefficiente di trasferimento del calore [W/(m.K)].
| Esempio di calcolo |  |  |  | Cella di input
Suggerimenti:
|  | Autore | Mrs. Smith
2 |  | Designazione del progetto, n° progetto: | progetto d'esempio |  |  | Designazione e numero di identificazione dell'impianto di riscaldamento
3 |  | Tipo di tubo utilizzato: | DH pipeType Plus, 2x |  |  | Produttore, tipo, numero del tipo, ecc.
4 |  | Ore di funzionamento: | 8760 | h |  | Funzionamento tutto l'anno (8.760 h) o solo stagionale;
5 |  | Temperatura di alimentazione: | 90 | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
6 |  | Temperatura di ritorno: | 55 | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
7 |  | Temperatura attuale al suolo: | 10 | °C |  | Temperatura attuale al suolo (8°C / 10°C)
8 |  | Vendita annua di calore: | 6250 | MWh
| Dimensione del tubo | Lunghezza del tubo | Coefficiente di trasferimento del calore | Perdita di potenza termica | Perdite di calore annue di riferimento
| [Testo] | [m] | [W/(m.K)] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| DN 20 | 816 | 0.1074 | 5.4774 | 47982.024 | Specificare ogni singolo tipo di tubazione con le lunghezze corrispondenti.
| DN 25 | 396 | 0.1249 | 3.0913 | 27079.569 | Perdite di calore specifiche delle tubazioni
| DN 32 | 920 | 0.1362 | 7.8315 | 68603.94 | Se si utilizzano diversi tipi di tubazioni, ma della stessa dimensione (per es. DN 50 acciaio e DN 50 plastica), elencarli separatamente.
| DN 40 | 1208 | 0.1518 | 11.4609 | 100397.484
| DN 50 | 644 | 0.1644 | 6.6171 | 57965.796
| DN 65 | 176 | 0.1844 | 2.0284 | 17768.784
| DN 80 | 584 | 0.197 | 7.1905 | 62988.78
| DN 100 | 456 | 0.2037 | 5.8055 | 50855.742
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Somma: | 5200 |  | 49.5025 | 433642.119
Risultati
20 |  |  | Scavo per la rete: | 2600 | m | Vale a dire la lunghezza dello scavo se i tubi di mandata e di ritorno sono sempre paralleli tra loro
21 |  |  | Lunghezza delle tubazioni di rete : | 5200 | m
22 |  |  | Differenza di temperatura : | 35 | °C | Calcolato in base alle temperature di progetto, cioè temperatura di mandatae (5) e temperatura di ritorno (6)
23 |  |  | Perdita di potenza termica della rete : | 49.5025 | kW | Perdite di calore in kW in base alla disposizione della rete (lunghezza totale dei tubi), al coefficiente di trasferimento del calore, alle temperature medie della rete in corrispondenza del punto di funzionamento di progetto e alla temperatura al suolo
24 | Perdite di calore annuali (in base alle condizioni operative/ore stabilite) : |  |  | 433.6421 | MWh | Perdite di calore annuali in base alle ore di funzionamento stabilite (4)
25 |  |  | Perdite di calore massime (valore di riferimento) : | 433.6421 | MWh | Perdite di calore annue di riferimento della rete di teleriscaldamento (valore massimo) nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno (8.760 ore) nel punto di funzionamento previsto dal progetto.
26 |  |  | Vendita annuale di calore incluse le perdite di calore della rete: | 6683.6421 | MWh | Quantità totale di calore annuale richiesta dalla rete di teleriscaldamento, nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno nel punto di esercizio di progetto.
27 |  |  | Perdite percentuali di calore della rete di teleriscaldamento : | 6.4881 | % | Perdite di calore relative; valore di riferimento per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento in caso di funzionamento tutto l'anno
30 | Allegare le schede tecniche dei produttori di tutti i tipi di tubazioni utilizzate per questo calcolo!
Note on C15: Attenzione! Considerare le tubazioni di mandata e di rirorno!
Note on D15: Coefficiente di trasferimento del calore delle tubazioni (mandata e ritorno) espresso in Watt per kelvin e metro di lunghezza della tubazione
Note on F15: perdite di calore di riferimento (massime) per un funzionamento nel corso di tutto l'anno (8760 ore) at design operating point

## perdite di calore della rete
Calcolo semplificato (statico) delle perdite di calore nella rete di teleriscaldamento (TLR)
(massima perdita di calore al punto di funzionamento di progetto)
dal coefficiente di trasferimento del calore [W/(m.K)].
cella di input
Suggerimenti:
Autore
2 |  | Designazione del progetto, n° progetto: |  |  |  | Designazione e numero di identificazione dell'impianto di riscaldamento
3 |  | Tipo di tubo utilizzato: |  |  |  | Produttore, tipo, numero del tipo, ecc.
4 |  | Ore di funzionamento: |  | h |  | Funzionamento tutto l'anno (8.760 ore) o solo stagionale;
5 |  | Temperatura di alimentazione: |  | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
6 |  | Temperatura di ritorno: |  | °C |  | Dati di progettazione (basati sulla progettazione dell'impianto di riscaldamento)
7 |  | Temperatura del suolo: |  | °C |  | Temperatura del suolo (8°C / 10°C)
8 |  | Vendita annua di calore: |  | MWh
| Dimensione del tubo | Lunghezza del tubo | Coefficiente di trasferimento del calore | Perdita di potenza termica | Perdite di calore annue di riferimento
| [Testo] | [m] | [W/(m.K)] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specificare ogni singolo tipo di tubazione con le lunghezze corrispondenti.
| DN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdite di calore specifiche delle tubazioni
| DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se si utilizzano diversi tipi di tubazioni, ma della stessa dimensione (per es. DN 50 acciaio e DN 50 plastica), elencarli separatamente.
| DN 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Somma: | 0 |  | 0 | 0
Risultati
20 |  |  | Scavo per la rete: | 0 | m | Vale a dire la lunghezza dello scavo se i tubi di mandata e di ritorno sono sempre paralleli tra loro
21 |  |  | Lunghezza delle tubazioni di rete : | 0 | m
22 |  |  | Differenza di temperatura : | 0 | °C | Calcolato in base alle temperature di progetto, cioè temperatura di mandata (5) e temperatura di ritorno (6)
23 |  |  | Perdita di potenza termica della rete : | 0 | kW | Perdite di calore in kW in base alla disposizione della rete (lunghezza totale dei tubi), al coefficiente di trasferimento del calore, alle temperature medie della rete in corrispondenza del punto di funzionamento di progetto e alla temperatura del suolo
24 | Perdite di calore annue (in base alle condizioni operative/ora definite) : |  |  | 0 | MWh | Perdite di calore annue in base alle ore di funzionamento definite (4)
25 |  |  | Perdite di calore massime (valore di riferimento) : | 0 | MWh | Perdite di calore annue di riferimento della rete di teleriscaldamento (valore massimo) nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno (8.760 ore) in corrispondenza del punto di funzionamento previsto dal progetto.
26 |  |  | Vendita annua di calore incluse le perdite di calore della rete: | 0 | MWh | Quantità totale di calore annuale richiesta dalla rete di teleriscaldamento, nell'ipotesi di un funzionamento durante tutto l'anno nel punto di esercizio di progetto.
27 |  |  | Perdite percentuali di calore della rete di teleriscaldamento : | 0 | % | Perdite di calore relative; valore di riferimento per le perdite di calore della rete di teleriscaldamento in caso di funzionamento tutto l'anno
30 | Allegare le schede tecniche dei produttori di tutti i tipi di tubazioni utilizzate per questo calcolo!
Note on C15: Attenzione! Considerare le tubazioni di mandata e di rirorno!
Note on D15: Coefficiente di trasferimento del calore delle tubazioni (mandata e ritorno) espresso in Watt per kelvin e metro di lunghezza della tubazione
Note on F15: perdite di calore di riferimento (massime) per un funzionamento nel corso di tutto l'anno (8760 ore) at design operating point