## README
To orodje excel je prevod, ki temelji na nemškem dokumentu Netzverlustberechnung_spez_Verlustangaben.xls, ki ga je razvil avstrijski program "klimaaktiv QM Heizwerke".
Povezava do Netzverlustberechnung_spez_Verlustangaben.xls
Prevajanje je bilo izvedeno v okviru evropskega projekta "Izboljšanje načrtovanja obnovljivih virov toplote" za izboljšanje kakovosti zraka v občinah (ENTRAIN).
Za kakršen koli predlog ali poročilo o napaki tega orodja se obrnite na Sabrina Metz na s.metz@aee.at.
"klimaaktiv QM Heizwerke" je program vodenja kakovosti v celotni Avstriji, da se izboljšajo tehnična kakovost in učinkovitost ogrevalnih naprav na biomaso in daljinskega ogrevanja. To dosežemo s spremljanjem kakovosti v fazi načrtovanja, gradnje in obratovanja. Za svetovanje in dodatne informacije glejte www.klimaaktiv.at/qmheizwerke
"klimaaktiv QM Heizwerke" podpira avstrijsko zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo (BMK).

## Explanatory notes
To je poenostavljen izračun toplotnih izgub omrežij daljinskega ogrevanja na podlagi statičnih parametrov (največje toplotne izgube na načrtovani delovni točki). Cilj je izračunati ključni podatek za omrežje daljinskega ogrevanja, ki omogoča primerjavo relativnih toplotnih izgub (v odstotkih) z drugimi omrežji daljinskega ogrevanja. Tako so izračunane relativne toplotne izgube vedno povezane s celoletnim obratovanjem. Izračunane so tudi toplotne izgube (absolutna vrednost v MWh), povezane z določenimi obratovalnimi urami.
Step | Explanation
1 | Vse podrobnosti morajo biti vpisane v listu "DHN toplotne izgube", desno pa so namigi o potrebnih podrobnostih.
2 | Vnesite ime in identifikacijsko številko ogrevalne naprave, da boste lahko ogrevalno enoto identificirali brez napačnega razumevanja
3 | Vnesite proizvajalčevo ime uporabljene cevi, vrsto in številko cevi ali oznako tipa.
4 | Vnesite letni obratovalni čas omrežja daljinskega ogrevanja v urah.
5 | Vnesite dovodno temperaturo omrežja daljinskega ogrevanja na načrtovani delovni točki.
6 | Vnesite povratno temperaturo omrežja daljinskega ogrevanja na načrtovani delovni točki.
7 | Povprečna letna temperatura okoliške zemljine cevi.
8 | Letna prodaja toplote glede na anketo odjemalcev (t.j. pričakovano, da bo prodana). Kasneje bodo tej vrednosti dodane toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja, da se določi količina toplote, ki se dovaja v DHN (glej korak 26).
10 | Dimenzija cevi: Vnesite nazivni premer, to je DN <X>. Za dve različni vrsti cevi (npr. Jeklene in plastične) enake velikosti jih zapišite posebej.
11 | Dolžine cevi v metrih POZOR: Vnesite dolžino dovodne in povratne cevi.
12 | Specifične toplotne izgube cevi za izbrane dimenzije cevi v skladu s podatkovnim listom proizvajalca. POZOR: Specifične izgube toplote je treba izbrati glede na dovodno in povratno temperaturo dovoda [korak 5 in 6] v skladu s proizvajalčevimi specifikacijami.
14 | Izgube toplotne moči se izračunajo za vsak vhod v cev na podlagi dolžine cevi, koeficienta prenosa toplote, dovodne in povratne temperature v želeni delovni točki in temperature okolice / tal. Če izbrani proizvajalec uporablja drugačno metodo izračuna, je treba prilagoditi koeficiente prenosa toplote ali spremeniti formulo izračuna.
15 | Referenčne letne toplotne izgube v kWh / a se izračunajo iz toplotnih izgub električne energije in letnega števila obratovalnih ur 8.760.
16 | Vsota vrednosti stolpcev. I.e. skupno ... dolžina cevi, izguba toplotne moči in referenčne letne toplotne izgube.
Rezultati:
20 | Neto dolžina jarkov v metrih - Predvideva se vzporedno polaganje dovodnih in povratnih cevi. Tako ustreza polovici številke, podane pod (11).
21 | Neto dolžina v metrih - vsota vrednosti stolpcev v (11). Ob predpostavki vzporednega polaganja dovodnih in povratnih cevi ustreza dvakratni vrednosti (20
22 | Temperaturna razlika omrežja v projektni delovni točki v ° C - izračuna se iz (5) in (6).
23 | Toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja v kW na projektni obratovalni točki.
24 | Letna izguba toplote v MWh za določeno število obratovalnih ur - glede na trenutno načrtovani način obratovanja. Če omrežje obratuje samo pozimi, so dejanske letne toplotne izgube toplotne izgube zimske sezone in tako nižje od referenčne vrednosti (25).
25 | Referenčne letne toplotne izgube v MWh. Vrednost se izračuna ob predpostavki, da omrežje daljinskega ogrevanja deluje ves čas obratovanja na načrtovani delovni točki. Služi za pridobivanje primerljivih podatkov o rezultatih za DHN.
26 | Skupni letni dovod toplote v omrežje daljinskega ogrevanja. Ustreza vsoti letne prodaje toplote in referenčni vrednosti za letne toplotne izgube DHN.
27 | Odstotna referenčna vrednost za toplotne izgube v omrežju daljinskega ogrevanja (reaktivne izgube), pri čemer se kot referenca uporabi skupna količina toplote, ki se dovaja v omrežje (korak 26).
30 | Podatki o proizvajalcu cevi morajo biti priloženi v PDF formatu!

## DHN heat losses
Poenostavljeni (statični) izračun toplotnih izgub v omrežju daljinskega ogrevanja (DHN) (največje toplotne izgube na načrtovani delovni točki)
(največja izguba toplote na projektirani operativni točki)
na podlagi podatkov o specifičnih toplotnih izgubah [W / m]
Vhodna celica:
Namigi:
Avtor:
2 |  | Oznaka projekta, Proj. št.: |  |  |  | Oznaka in identifikacijska številka ogrevalne naprave
3 |  | Vrsta auporabljene cevi: |  |  |  | Proizvajalec, tip, številka tipa itd.
4 |  | Delovni čas: |  | h |  | Celoletno obratovanje (8.760 h) ali samo sezonsko;
5 |  | Temperatura dovoda: |  | °C |  | Projektni podatki (zasnovani na zasnovi ogrevalnih naprav)
6 |  | Temperatura povratka: |  | °C |  | Projektni podatki (zasnovani na zasnovi ogrevalnih naprav)
7 |  | Temperatura tal: |  | °C |  | Trenutna temperatura tal (8 ° C / 10 ° C)
8 |  | Letna prodaja toplote: |  | MWh
| Dimenzija cevi | Dolžina cevi | Spec. toplotne izgube cevi | Toplotna izguba energije | Referenčne letne poletne izgube
| [Text] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navedite vrste cevi z ustreznimi dolžinami posebej.
| DN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifične toplotne izgube cevi
| DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Če se uporabljajo različne vrste cevi iste dimenzije (npr. DN 50 jeklo in DN 50 plastika), jih navedite ločeno.
| DN 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sum: | 0 |  | 0 | 0
Rezultati:
20 |  |  | Omrežje jarkov : | 0 | m | To je dolžina jarka, če so dovodne in povratne cevi vedno vzporedne
21 |  |  | Dolžina cevnega omrežja: | 0 | m
22 |  |  | Temperaturna razlika : | 0 | °C | Izračunano na podlagi konstrukcijskih temperatur, to je temperatura dovoda (korak 5) in temperatura povratka (korak 6)
23 |  |  | Toplotna izguba DHN-ja : | 0 | kW | Toplotne izgube v kW glede na tloris omrežja (skupna dolžina cevi), koeficient prenosa toplote, povprečne temperature omrežja na projektni delovni točki in temperaturo tal
24 | Letne toplotne izgube (glede na definirane obratovalne pogoje / ure) |  |  | 0 | MWh | Letne toplotne izgube na podlagi določenih (v koraku 4) obratovalnih ur
25 |  |  | Največje toplotne izgube (referenčna vrednost): | 0 | MWh | Referenčne letne toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja (največja vrednost) ob predpostavki celoletnega obratovanja (8.760 h) na projektni delovni točki.
26 |  |  | Letna prodaja toplote vklj. Toplotne izgube DHN: | 0 | MWh | Skupna letna količina toplote, ki jo zahteva omrežje daljinskega ogrevanja, ob predpostavki, da bo celo leto obratovala na načrtovani delovni točki.
27 |  |  | Odstotek toplotnih izgub DHN: | 0 | % | Relativne toplotne izgube; referenčna vrednost za toplotne izgube DHN ob predpostavki, da celo leto deluje
30 | Za ta izračun priložite podatkovne liste proizvajalcev vseh uporabljenih vrst cevi!
Note on C15: Attention! Consider the supply AND return pipes!
Note on D15: Specific pipe heat losses in W/m as average value for both pipes (supply and return) according to manufacturer's specifications
Note on F15: Reference (maximal) heat losses for year-round operation (8760h) at design operating point

## Example
Poenostavljeni (statični) izračun toplotnih izgub v omrežju daljinskega ogrevanja (DHN) (največje toplotne izgube na načrtovani delovni točki)
(največja izguba toplote na projektirani operativni točki) | [5 empty] | (e.g. Isoplus, Logstor, Germanpipe)
na podlagi podatkov o specifičnih toplotnih izgubah [W / m]
| Zgleden uzračun |  |  |  | Input cell:
|  | Avtor: | Mrs. Smith |  |  |  | Namigi:
2 |  | Oznaka projekta, Proj. št.: | Primer projekta
3 |  | Vrsta auporabljene cevi: | DH pipeType Plus, 2x |  |  |  | Oznaka in identifikacijska številka ogrevalne naprave
4 |  | Delovni čas: | 6000 | h |  |  | Proizvajalec, tip, številka tipa itd.
5 |  | Temperatura dovoda: | 90 | °C |  |  | Celoletno obratovanje (8.760 h) ali samo sezonsko;
6 |  | Temperatura povratka: | 55 | °C |  |  | Projektni podatki (zasnovani na zasnovi ogrevalnih naprav)
7 |  | Temperatura tal: | 10 | °C |  |  | Projektni podatki (zasnovani na zasnovi ogrevalnih naprav)
8 |  | Letna prodaja toplote: | 3465 | MWh |  |  | Trenutna temperatura tal (8 ° C / 10 ° C)
| Dimenzija cevi | Dolžina cevi | Spec. toplotne izgube cevi | Toplotna izguba energije | Referenčne letne poletne izgube
| [Text] | [m] | [W/m] | [kW] | [kWh/a]
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15
| DN 20 | 368 | 15.23 | 5.6046 | 49096.6464 |  | Navedite vrste cevi z ustreznimi dolžinami posebej.
| DN 25 | 128 | 18.03 | 2.3078 | 20216.6784 |  | Specifične toplotne izgube cevi
| DN 32 | 310 | 19.34 | 5.9954 | 52519.704 |  | Če se uporabljajo različne vrste cevi iste dimenzije (npr. DN 50 jeklo in DN 50 plastika), jih navedite ločeno.
| DN 40 | 440 | 21.86 | 9.6184 | 84257.184
| DN 50 | 264 | 24.13 | 6.3703 | 55804.0032
| DN 65 | 38 | 27.04 | 1.0275 | 9001.0752
| DN 80 | 146 | 28.49 | 4.1595 | 36437.5704
| DN 100 | 302 | 29.42 | 8.8848 | 77831.1984
| DN 125 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sum: | 1996 |  | 43.9685 | 385164.06
Rezultati:
20 |  |  | Omrežje jarkov : | 998 | m |  | To je dolžina jarka, če so dovodne in povratne cevi vedno vzporedne
21 |  |  | Dolžina cevnega omrežja: | 1996 | m
22 |  |  | Temperaturna razlika : | 35 | °C |  | Izračunano na podlagi konstrukcijskih temperatur, to je temperatura dovoda (korak 5) in temperatura povratka (korak 6)
23 |  |  | Toplotna izguba DHN-ja : | 43.9685 | kW |  | Toplotne izgube v kW glede na tloris omrežja (skupna dolžina cevi), koeficient prenosa toplote, povprečne temperature omrežja na projektni delovni točki in temperaturo tal
24 | Letne toplotne izgube (glede na definirane obratovalne pogoje / ure) |  |  | 263.811 | MWh |  | Letne toplotne izgube na podlagi določenih (v koraku 4) obratovalnih ur
25 |  |  | Največje toplotne izgube (referenčna vrednost): | 385.1641 | MWh |  | Referenčne letne toplotne izgube omrežja daljinskega ogrevanja (največja vrednost) ob predpostavki celoletnega obratovanja (8.760 h) na projektni delovni točki.
26 |  |  | Letna prodaja toplote vklj. Toplotne izgube DHN: | 3850.1641 | MWh |  | Skupna letna količina toplote, ki jo zahteva omrežje daljinskega ogrevanja, ob predpostavki, da bo celo leto obratovala na načrtovani delovni točki.
27 |  |  | Odstotek toplotnih izgub DHN: | 10.0038 | % |  | Relativne toplotne izgube; referenčna vrednost za toplotne izgube DHN ob predpostavki, da celo leto deluje
30 | Za ta izračun priložite podatkovne liste proizvajalcev vseh uporabljenih vrst cevi!
Note on C15: Attention! Consider the supply AND return pipes!
Note on D15: Specific pipe heat losses in W/m as average value for both pipes (supply and return) according to manufacturer's specifications
Note on F15: Reference (maximal) heat losses for year-round operation (8760h) at design operating point